## ผนวก4
รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์ |  |  | รหัส:U120
ชื่ออุปกรณ์: Remote Terminal Unit (RTU) Serial No: |  | ยี่ห้อABB ,SN:1S1202000016871 | ชื่อสถานที่: ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์: Pressure Transmitter Serial No: |  | ยี่ห้อ SUPCON ,SN: STX221538
วิศวกรควบคุม. นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา | 30 สค.68/13.06น.
ลำดับที่ | รายการ |  | Action | ผลการตรวจสอบ
1 | ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้ |  | Maintenance | ผ่าน
2 | ตรวจสอบอุณหภูมิภายในตู้ |  | Measurement | อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
3 | ตรวจสอบสภาพของตู้ และบริเวณที่ติดตั้ง |  | Visual Inspection | ผ่าน
4 | ตรวจสอบสภาพการติดตั้งของอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ |  | Visual Inspection | ผ่าน
5 | ตรวจสอบสภาพการติดตั้งของสายสัญญาณต่างๆ |  | Visual Inspection | ผ่าน
6 | ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ |  | Visual Inspection | ผ่าน
7 | ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Power Supply |  | Visual Inspection | ผ่าน
8 | ตรวจสอบฟิวส์และIndication ต่างๆ |  | Visual Inspection | ผ่าน
9 | ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Modem สื่อสาร |  | Visual Inspection | ผ่าน
10 | ตรวจสอบสถานะการทำงานของ RTU |  | Visual Inspection | ผ่าน
11 | ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Transmitters ต่างๆ |  | Visual Inspection | ผ่าน
12 | ตรวจสอบหมายเลขมิเตอร์ไฟฟ้า |  | No. ไม่มีป้ายระบุ
MEA No 6756996
13 | พิกัดตำแหน่งตู้สถานี(GPS) |  | ละติจูด 13.76273626
ลองติจูด 100.5433599
14
15
16
ลำดับที่ | สิ่งผิดปกติที่พบ/หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ |  | Action | Action By
1
2
3
4

## รูปผนวก4
รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์
สถานที่:รหัส U120 ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์ (TAG): Breaker Curcuit & DC Power Supply
วิศวกรควบคุม: นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา 30 สค.68/13.06น.

## ผนวก5.1
รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์
สถานที่:รหัส U120 ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์ (TAG): Pressure Transmitter
วิศวกรควบคุม: นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา: 30 สค.68/13.06น.
ชื่ออุปกรณ์: Pressure Transmitter | [5 empty] | อุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ
Manufacturer: SUPCON | [5 empty] | ชื่ออุปกรณ์ : Pressure Transmitter
Model/Type: STX | [5 empty] | Model/Type: FUJI ELECTRIC/ FKGT03V5-4AKYY-BU-L
Serial No:SN: STX221538 | [5 empty] | Serial No:A0C1892C
Input Range: 0-25,000 mmH2O | [5 empty] | Calibration Date:28 September 2024
Acc/Class : Pressure Transmitter | [5 empty] | Expire Date:28 September 2025
Power Supply : 24 VDC
Output Range: 4-20mA
Test Equipment:
| Input | Desired | OUTPUT (mmH2O)
|  |  | As Found |  | As Left
| (mmH2O) | output | (Tested) |  | (Calibrated)
|  | (-mA) | Inc | Dec | Inc | Dec
| 0.027 | 4 | 5 | 0 | 0.027 | 0.027
| 6250 | 8 | 6302 | 6302 | 6250 | 6250
| 12500 | 12 | 12535 | 12536 | 12500 | 12500
| 18750 | 16 | 18777 | 18776 | 18750 | 18750
| 25000 | 20 | 25053 | 25054 | 25000 | 25000
Result : | ◻ | Tested | ◻ | Calibrated and Tested |  | ◻ | Other ………….
หมายเหตุ: ………………………………………………….… ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## รูปผนวก5.1
รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์
สถานที่:รหัส U120 ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์ (TAG): Pressure Transmitter
วิศวกรควบคุม: นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา: 30 สค.68/13.06น.

## ผนวก5.2
รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์
สถานที่:รหัส U120 ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์ (TAG): Remote Terminal Unit
วิศวกรควบคุม: นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา: 30 สค.68/13.06น.
ชื่ออุปกรณ์: Remote Terminal Unit |  |  |  |  | อุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ
Manufacturer: ABB |  |  |  |  | ชื่ออุปกรณ์ : Loop Test
Model/Type: AC500 |  |  |  |  | Model/Type: DRUCK/UPS-II
Serial No:SN:,1S1202000016871 |  |  |  |  | Serial No: 48787
Span(Flow): Forward Max: 5,000 m3/h , Reverse Max: -5,000 m3/h |  |  |  |  | Calibration Date:27 September 2024
Span(Pressure): Max: 25 m , Min: 0 m |  |  |  |  | Expire Date:27 September 2025
Acc./Class : Flow Transmittr
Power Supply : 24 VDC
Output Range: 4-20mA
Test Equipment:
Item | Analog Input (AI) |  |  | Current Value
Channel (-mA)
| Pressure | Flow (m3/h) |  | Pressure | Flow (m3/h)
| m | Forward | Reverse | m | Forward | Reverse
Generate Input | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | -10
| 8 | 8 | 8 | 6.39 | 1268 | -1283
| 12 | 12 | 12 | 12.79 | 2551 | -2551
| 16 | 16 | 16 | 19.11 | 3800 | -3800
| 20 | 20 | 20 | 25.1 | 5000 | -5010
หมายเหตุ: ………………………………………………….… ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## รูปผนวก5.2
รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์
สถานที่:รหัส U120 ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์ (TAG): Remote Terminal Unit
วิศวกรควบคุม: นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา: 30 สค.68/13.06น.

## ผนวก7
รายงานผลการตรวจวัดระบบกราวด์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์
สถานที่:รหัส U120 ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์ (TAG): Remote Terminal Unit
วิศวกรควบคุม: นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา:.30 สค.68/13.06น.
การวัดกราวด์ (Earth Ground Measurement (
ความต้านทาน ( Ω ) |  |  | ความต่างศักย์ ( V )
L-G |  | N-G | L-G | N-G
OL |  | OL | 229.7 | 2.776
หมายเหตุ: | ..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

## รูปผนวก7
รายงานผลการตรวจวัดระบบกราวด์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์
สถานที่:รหัส U120 ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์ (TAG): Remote Terminal Unit
วิศวกรควบคุม: นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา: 30 สค.68/13.06น.