## ผนวก4-Cover
รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์ |  |  | รหัส:U120
ชื่ออุปกรณ์: Remote Terminal Unit (RTU) Serial No: |  | ยี่ห้อABB ,SN:1S1202000016871 | ชื่อสถานที่: ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์: Pressure Transmitter Serial No: |  | ยี่ห้อ SUPCON ,SN: STX2215387
วิศวกรควบคุม. นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา | 3 ตค.68/12.50 น.
ลำดับที่ | รายการ |  | Action | ผลการตรวจสอบ
1 | ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้ |  | Maintenance | ผ่าน
2 | ตรวจสอบอุณหภูมิภายในตู้ |  | Measurement | อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส
3 | ตรวจสอบสภาพของตู้ และบริเวณที่ติดตั้ง |  | Visual Inspection | ผ่าน
4 | ตรวจสอบสภาพการติดตั้งของอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ |  | Visual Inspection | ผ่าน
5 | ตรวจสอบสภาพการติดตั้งของสายสัญญาณต่างๆ |  | Visual Inspection | ผ่าน
6 | ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ |  | Visual Inspection | ผ่าน
7 | ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Power Supply |  | Visual Inspection | ผ่าน
8 | ตรวจสอบฟิวส์และIndication ต่างๆ |  | Visual Inspection | ผ่าน
9 | ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Modem สื่อสาร |  | Visual Inspection | ผ่าน
10 | ตรวจสอบสถานะการทำงานของ RTU |  | Visual Inspection | ผ่าน
11 | ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Transmitters ต่างๆ |  | Visual Inspection | ผ่าน
12 | ตรวจสอบหมายเลขมิเตอร์ไฟฟ้า |  | No. ไม่มีป้ายระบุ
MEA No 6756996
13 | พิกัดตำแหน่งตู้สถานี(GPS) |  | ละติจูด 13.76273626
ลองติจูด 100.5433599
14
15
16
ลำดับที่ | สิ่งผิดปกติที่พบ/หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ |  | Action | Action By
1
2
3
4

## ภาคผนวก6-Cover
รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (Remote Station)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดย นาย อัษฎายุ ธีรวัฒนวงศ์
สถานที่:รหัสU120 ชื่อสถานี ค.สามเสน ถ.ดินแดง
ชื่ออุปกรณ์ (TAG): Breaker Curcuit & DC Power Supply
วิศวกรควบคุม: นาย ชาญวิทย์ ธีรวัฒนวงศ์
วันที่/เวลา:.3 ตค.68/12.50 น.
ชื่ออุปกรณ์:Digital Multimeter
Manufacturer: FLUKE
Model/Type: 15B+
Serial No:62400068WS
Calibration Date:27 September 2024
Expire Dtae::27 September 2025
Test Equipment:
Test Equipment:
Equipment: | Brand | Model | INPUT VOLTAGE |  |  |  | OUTPUT VOLTAGE
|  |  | Accept Value |  | Result Value |  | Accept Value |  | Result Value
Curcuit | ABB | C16 | 217-223 | VAC | 229.3 | VAC | 217-223 | VAC | 229.3 | VAC
Breaker
DC Power | RS PRO | 240W-24V | 217-223 | VAC | 229 | VAC | 23-25 | VDC | 24.26 | VDC
Supply
Result : | ◻ | Accept | ◻ | UnAccepted: การแก้ไข.....................................................................................................
หมายเหตุ: …………………………...………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………